## Sheet1
河南省科学技术馆空调系统药剂明细表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备数 量 | 使用期间 | 服务系统 | 系统水流 量(T/H) | 药剂名称 | 单位 | 单月药剂用 量 | 使用 月数 | 合计用量 | 单价 | 总计（元）
1 | 加药设备 | WT-B1-1 | 1 | 制冷季 | 空调冷冻水系统 (离心式冷水机 组 ) | 1749 | 阻垢药剂 | Kg | 1600 | 6 | 9600
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 400 | 6 | 2400
2 | 加药设备 | WT-B1-2 | 1 | 制冷季 | 空调冷却水系统 (冷却塔) | 2940 | 阻垢药剂 | Kg | 2800 | 6 | 16800
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 720 | 6 | 4320
3 | 加药设备 | WT-B1-4 | 1 | 全年 | 影院空调冷冻水 及空调热水系统 | 170 | 阻垢药剂 | Kg | 160 | 12 | 1920
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 40 | 12 | 480
4 | 加药设备 | WT-B1-1 | 1 | 供热季 | 空调热水系统 (两台大地源热 泵 ) | 832 | 阻垢药剂 | Kg | 708 | 6 | 4248
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 177 | 6 | 1062
5 | 加药设备 | WT-B1-3 | 1 | 供热季 | 空调冷却水系统 (两台大地源热 泵 ) | 940 | 阻垢药剂 | Kg | 800 | 6 | 4800
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 200 | 6 | 1200
6 | 加药设备 | WT-B1-1 | 1 | 全年 | 南塔生活热水系 统(一台小地源热泵 ) | 45 | 阻垢药剂 | Kg | 60 | 12 | 720
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 20 | 12 | 240
7 | 加药设备 | WT-B1-3 | 1 | 全年 | 南塔生活热水冷 却水系统(一台 小地源热泵) | 75 | 阻垢药剂 | Kg | 80 | 12 | 960
[7 empty] | 杀菌灭藻药剂 | Kg | 20 | 12 | 240
8 | 自动在线 胶球清洗 除污装置 | / | 3 | 全年 | / | / | 胶球 | 颗 | 120 |  | 120
合计(元):